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名称：滁州市第一人民医院医用气体终端设备询价文件
编号：  XJSB-2026018  
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1. 产品清单及要求
(1) 项目明细
1． 产品名称：医用气体终端；
2． 采购数量：100个（包含德标氧气终端25个和负压终端15个；美标氧气终端30个和负压终端15个；国标氧气终端10个和负压终端5个。）；
3． 预算单价：单价295元/个，总价29500元。
(2) 功能及参数要求：
投标产品需保证可安装在我院设备带上，具体样式与尺寸参考附件中我院现使用医用气体终端图片。若图片无法分辨是否满足，则投标人可自行勘察现场，未勘察现场导致产品不能安装的，责任投标人承担。
全金属（包括压盖）气体终端-德标和国标技术参数及要求
1. 气体终端应有带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路。
2. 气体终端需提供不少于5万次插拔无泄漏证明（需提供具有第三方检测机构出具的检测报告的扫描件并加盖制造商公章）；除密封件，其他所有零件为全金属结构，强度可靠。
3. 氧气终端、空气终端、真空吸引终端应通过不低于YY 0801.1-2010检测标准（提供医疗器械质量监督检验机构出具的产品检测报告）
全金属（包括压盖）气体终端-美标技术参数及要求
4. 带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路
5. 氧气、空气、负压气体终端产品外观采用ISO9170-1规范颜色，防止误插操作。除密封件，其他所有零件为全金属结构，强度可靠。
6. 符合RoHS标准，防止重金属超标。
2. 报名材料要求
报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:
1. 产品询价响应表
按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。
2. 其他需提交材料
(1) 厂家三证，投标供应商三证；
(2) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
(3) 产品注册检验报告、说明书；
(4) 产品彩页；
(5) 其他可证明产品核心参数的材料。
3. 其他说明
我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
采购人保留对本次采购的最终解释权。
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